# Brandskyddsrutiner

|  |
| --- |
| FÖRVARING AV BRÄNNBART MATERIAL |
| För att minska risken för anlagda bränder:   * Förvaring av lastpallar och annat brännbart material ska inte ske intill fasad. * Öppen container med brännbart material ska stå minst 6 m från byggnad. * Stängd container med brännbart material ska stå minst 4 m från byggnad. * Sopkärl i plast, med kärlstorlek mellan 160 och 370 liter, ska stå minst 3 meter från byggnad. * Sopkärl i plast, med kärlstorlek på högst 660 liter, ska stå minst 4 meter från byggnad. * Sopkärl och containers ska tömmas regelbundet. * Säkerställ belysning inom ”mörka” delar av områden där brännbart material hanteras, för att minska risken för anlagd brand. |

|  |
| --- |
| LEVANDE LJUS |
| * Obrännbara, stadiga ljusstakar * *Etc.* |

|  |
| --- |
| ETC. |
| Verksamhetens egen rutin |

|  |
| --- |
| HANTERING AV BRANDFARLIG VARA |
| Exempel Gasol  **HANTERING OCH FÖRVARING**   * Gasolflaskor förvaras i brandtekniskt avskilt utrymme i utbildningsförrådet. * I lektionssalen hanteras max 5 liters flaskor. * Före användning ska slangar och anslutningar täthetsprovas. * Kursansvarig är ansvarig för att gasolflaskorna hantera på rätt sätt. * Vid fel på utrustningen meddela driftansvarig, XXXX   **RUTIN VID BYTE AV GASOLFLASKOR** (centralmatad anläggning)  Byte av gasolflaska utförs av person som har erfarenhet och utbildning för arbetet.   * Stäng avstängningsventilen i gasolskåpet * Se till att det inte finns öppen eld i närheten av gasolskåpet * Lossa en gasolflaska i taget * Ta ut flaskan och sätt på skyddshuv, flytta den till säker plats utomhus eller placera den i skåpet * Ta av skyddshuven på ny flaska * Anslut gasolslangen * Öppna gasolkranen och säkerställ via läckindikator att det inte är något läckage. Ledningen ska vara trycksatt ändra fram till förbrukningsapparaterna (t.ex. spisar) som i sin tur ska vara avstängda. * Vid läckage – stäng omgående flaskventilen och handla enligt *Rutin vid gasolläckage.* * Bokför flaskbytet samt täthetskontrollen   **RUTIN VID GASOLLÄCKAGE**   * Stäng avstängningsventilen och nyckelbrytaren (om sådan finns) omgående * Markera platsen för gasolläckaget * Vid större läckage (då det doftar gasol) ska avstängningsventilen och nyckelbrytaren stängas omgående, lokalerna utrymmas och räddningstjänsten larmas via larmnummer 112. * Meddela: *Gasolutsläpp verksamhet xx, adress xx i Umeå* * Vädra * Möt räddningstjänsten och meddela vad som hänt samt vilka åtgärder som vidtagits * Meddela fastighetsägaren * Verksamheten ska inte öppnas förrän gasolläckaget åtgärdats och ny täthetskontroll utförts |